铅酸免维护蓄电池6-FM-100; 容量12V-100AH; 数量32只，预算30720元。

- 详细要求：

铅酸免维护蓄电池6-FM-100; 容量12V-100AH; 数量32只

重量不小于29KG；每节配备有防漏液托盘

电池内阻小于等于5毫欧(完全充电情况下25摄氏度日置3554测量)

端子形式M3铜芯

均充电压14.00V~14.50V/电池(25℃)

浮充电压13.65~13.80V/电池(25℃)

槽盖的材料:阻燃性能好，采用符合UL94 V-0标准的阻燃材质。

蓄电池壳、盖等符合国标要求

服务要求:供应商负责新旧蓄电池的更换服务、安装调试。

质保：三年。