涡阳县中医院内镜中心改造

招标文件

# 第一部分、投标人资格要求

投标人须同时具有以下资格证书：

- 投标人必须具备独立法人资格；

1.1．投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

1.2．投标人须具备国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道安装（类别为工业管道安装）GC2级及以上资质；

1.3．投标人须具备国家行政主管部门颁发的有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》压力管道设计（类别为工业管道设计）GC2级及以上资质；

1.4．投标人须具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证；

1.5．投标人须提供国家行政主管部门颁发的有效的医用中心供氧系统医疗器械注册证；

1.6．投标人须提供国家行政主管部门颁发的有效的医用中心吸引系统医疗器械注册证；

1.7所投货物纳入医疗器械管理的，投标人须具有相应的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；

二、投标人近五年在经营活动中未因串通投标、违法投标受到相关部门处罚，在经营活动中没有违法记录；

三、信誉要求：投标人没有被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为信息记录的，没有被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、受到重大违法记录处罚的。

四、本项目招标不接受联合体投标。

# 第二部分、技术参数及要求

注：带▲为重点技术指标，若不能响应将影响技术评标结果。

## 一、项目内容

1、涡阳县中心医院内镜中心改造项目包含供货、安装调试、验收及售后服务。

## 二、本项目设计、安装调试和验收须遵循以下技术标准和规范：

（1）中华人民共和国特种设备安全法

（2）GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

（3）GB 50016-2014（2018 年版）《建筑设计防火规范》

（4）GB 51039-2014《综合医院建筑设计标准》（2024 年版）；

（5）GB50316-2000（2008 年版）《工业金属管道设计规范》

（6）GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

（7）GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

（8）GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

（9）GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

（10）GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》

（11）GB 50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》

（12）GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

（13）GB 9706.1-2020《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》

（14）HG20202-2014《脱脂工程施工及验收规范》

（15）国家以及地方颁发的其它相关标准、规范和规程

（16）医院提供的病房大楼平面图及要求

## 三、项目货物清单及主要设备技术参数要求

### 1、货物清单

| 涡阳县中医院内镜中心改造货物清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 一、医用中心供氧系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医用脱脂不锈钢管 | φ18*2.0 | 米 | 42 |
| 2 | 医用脱脂紫铜管 | φ10*1.0 | 米 | 95 |
| 3 | 医用脱脂不锈钢弯头 | φ18*2.0 | 个 | 1 |
| 4 | 不锈钢管球嘴 | 8YC | 个 | 13 |
| 5 | 脱脂紫铜管球头 | 8YC | 个 | 13 |
| 6 | 脱脂铜管球头 | 8YC | 个 | 13 |
| 7 | 维修阀 | Dg6 | 个 | 18 |
| 8 | 楼层截止阀 | DN15 | 个 | 1 |
| 9 | 镀锌角铁 | 30*30*3 | 米 | 30 |
| 10 | 辅助材料 |  | 批 | 1 |
| 11 | 氧气二级稳压箱 |  | 个 | 1 |
| 二、医用中心吸引系统 |  |  |  |  |
| 1 | 医用脱脂不锈钢管 | φ32*2.0 | 米 | 42 |
| 2 | 医用脱脂紫铜管 | φ12*1.0 | 米 | 95 |
| 3 | 医用脱脂不锈钢弯头 | φ32*2.0 | 个 | 1 |
| 4 | 不锈钢管球嘴 | 10YC | 个 | 13 |
| 5 | 脱脂紫铜管球头 | 10YC | 个 | 13 |
| 6 | 铜管球头 | 10YC | 个 | 13 |
| 7 | 楼层截止阀 | DN25 | 个 | 1 |
| 三、病房设备带终端系统 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金设备带 | 220*60*1.3 | 米 | 50 |
| 2 | 氧气终端 | 国标 | 个 | 19 |
| 3 | 吸引终端 | 国标 | 个 | 19 |
| 4 | 电源插座 | 五孔 | 个 | 26 |
| 5 | 铜芯三芯电缆 | 3*4.0 | 米 | 30 |
| 6 | 漏电保护器 | 16A | 个 | 8 |
| 7 | 床头灯 | T5-3.5W | 个 | 13 |
| 8 | 电源开关 | 10A | 个 | 13 |

### 2、主要设备技术参数要求

氧气二级稳压箱：

（1）应在不影响压力情况下，实现不停气维修，满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求。

▲（2）医用气体减压装置应为包含安全阀的双路型式，每一路均应满足最大流量及安全泄放需要，投标人须提供第三方出具的检测报告复印件加盖制造商公章。（检测报告上应有CMA、CNAS、ilac MRA认证标识）；为切实保障用气安全，医用气体减压阀须选用经脱脂工艺处理的铜质或不锈钢材质产品，且其技术指标与性能参数应严格遵循现行国家标准《减压阀一般要求》（GB/T 12244）的全部规定。投标人须提供第三方出具的检测报告复印件加盖制造商公章。（检测报告上应有CMA、CNAS、ilac MRA认证标识）。

（3）在正常工作状态下，可通过应急可视窗口监视球阀正常开启情况；

（4）若因事故原因，可锤碎应急可视窗口关掉球阀，切断气源保护；

（5）带锁式搭扣，非专业人员不能开启箱体，保护内部性能参数不被调动；

（6）内置安全阀，输出压力超过 0.5MPa 时泄压；

（7）配置输入、输出压力表；且配有压力表维修阀，可实现不停气维修压力表；

（8）为防止碰撞撞伤，箱体圆弧设计，箱内组件采用脱脂全铜材质；

（9）稳压箱体采用气压撑杆自动开启方式，操作方便，美观大方。

（10）稳压箱体外观设计合理且体积小，在管道井狭小空间利于安装、开启及维护。

铝合金设备带：

（1）医用设备带为三腔结构组成的,铝合金材质,宽度≥210mm,厚度≥70mm，每条设备带配置漏电保护器一个，正压气体配置维修阀一个，采用高强度铝合金材质，颜色可定制。

▲（2）医疗设备带应符合 GB9706.1-2020标准要求，设备外壳应设计成具有足以防止失火危险的强度和刚度，投标人须提供第三方出具的检测报告复印件加盖制造商公章。（检测报告上应有CMA、CNAS、ilac MRA认证标识）。

▲（3）医疗设备带应符合GB50751-2012标准要求，应采取防飞溅物措施，投标人须提供第三方出具的检测报告复印件加盖制造商公章。（检测报告上应有CMA、CNAS、ilac MRA认证标识）。

▲（4）为确保医疗设备带使用的安全性，医疗设备带燃烧性能应达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A(A1)级以上要求。投标人须提供第三方出具的检测报告复印件加盖制造商公章。（检测报告上应有CMA、CNAS、ilac MRA认证标识）。

▲（5）为确保感染控制与抗菌效果，医疗设备带须具备高效抗菌性能：对大肠杆菌及金黄色葡萄球菌的抗菌率均 ＞99.9%。投标人须提供第三方出具的检测报告复印件加盖制造商公章。（检测报告上应有CMA、CNAS、ilac-MRA等实验室认可标识）。

▲（6）医疗设备带应符合GB/T 2423.17-2024标准要求，中性盐雾（≥48h），表面无腐蚀现象；投标人须提供第三方出具的检测报告复印件加盖制造商公章。（检测报告上应有CMA认证标识）。

▲（7）医疗设备带电磁兼容要求和试验符合国家相应的标准要求。

氧气终端、吸引终端：

1、气体终端产品内部上下本体为全金属材质耐用结构，牢固可靠，经久耐用。

2、气体终端主材采用铜材料。

3、超大流量设计,所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。

4、气体指定设计(颜色、结构)，不同气体不能互换，避免安装错误。

5、100%气密性实验。

6、采用ISO32颜色标准识别气体。

7、采用不同定位度数以区分不同气体。

8、终端压盖抗菌，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 检测。

9、终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求

10、连接方式可分为球帽、焊接、卡套、锁套等。

11、插座高度根据设备带高度制造。

12、最大工作压力为0.75MPA。

▲100000次插拔无故障。

▲气体终端压盖，通过盐雾中性标准检测，能提供具有省级及以上认可的具备检测资格的检测机构出具的带有CMA的检验报告复印件。

▲气体终端外壳具有防尘保护等第三方证明。

▲终端具有建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（检验依据：GB 8624-2012;建筑电气安全防火燃烧性能达到A(A2)级以上）

## 四、其他要求

1.投标人应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、国家及专业标准检验的合格产品。

2.投标人在投标文件中，应提供详细说明按招标文件要求所提供设备的技术指标、质量的资料文件，以及提供实际制造商的生产能力、技术力量及生产装备的资料文件。

3.中标人应派技术人员对所投设备进行安装调试，费用含在投标价内。

中标方应向招标人提供详细的验收标准、验收手册和验收报告。承担国家所有相关部门的检测和验收费用。

4.技术资料。

4.1合同签订后，中标方应派工程师与招标人同设计单位商讨设备使用场地及设备操作间优化设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求等。

4.2中标方应向招标人随设备提供全套设备技术资料,费用已包括在投标价格之内。

4.2.1设备安装图，提供对设备使用场地、设备操作间及电源的要求；

4.2.2设备原理图；

4.2.3设备安装线路图；

4.2.4操作手册；

4.2.5维修手册（如有软件，还应包括软件检修程序手册）；

4.2.6制造、安装标准；

4.2.7安装和验收报告（包括软件部分）；

4.2.8随机附件、零配件、备品备件和消耗品目录。

5.成品出厂应有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。

6.运输方式：不限，按一般贸易要求。

7.工期：合同签订后60天内。

8.售后服务：

8.1投标人应提供24小时800或400免费服务电话,以便及时处理客户报修,并列出800或400免费服务电话号码。

8.2在接到招标人报修通知后，中标方的维修响应时间在24小时之内到达现场，48小时内初步排除故障。

8.3标人应保证对所提供设备所需配件提供至少15年的备件和技术支持。

9.质量保证期：设备安装、调试、运行合格签字验收之日起，保修一年（不含耗材）。

10.培训：投标人应就设备的安装、调试、维修、保养等对招标人医技和维修技术人员进行现场不少于1周的免费培训，直至招标人操作及医技人员完全掌握操作、基本维护技术为止。

11、付款方式：

11.1合同签订后预付合同总价的40%，安装完毕、验收合格后付至合同总价的97%，留3%作为质保金，在质保期满后一次付清（不计息），质保期为验收交接手续办理完毕之日起一年。

11.2付款凭正式税务发票，发票须由中标单位开具。

# 第三部分、评分标准

1、评标办法前附表

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 分值构成 | 1、价格部分：30分 2、技术部分：50分 3、商务部分：20分 |
| 评审基准价 计算方法 | 以有效投标报价的平均值为基准价，与投标报价基准价相等的得30分，在基准值的基础上每高1%扣0.5分、每低1%扣0.3分,不足1%的，按照插入法计算得分（小数点后保留两位）。 （如果有效投标人超过7家，则去掉一个最高价一个最低价后取所有有效投标人投标报价的算术平均值）。 |

2、技术、商务评分标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 （50分） | 技术要求 | 30分 | 投标产品完全满足或优于招标技术要求的得30分； 标注有“▲”号的重要技术要求每负偏离一项扣5分； 其它技术要求每负偏离一项扣5分，扣完为止。 （备注：投标人应按招标文件要求提供相关证明文件，否则视为负偏离）。 |
|  | 施工组织方案 | 12分 | 根据投标申请人提供的以下4项评审内容进行综合评审，评审内容如下：（满分12分） 1、供货流程（包含发货前准备及设备检查、设备包装、设备运输、设备下货等）。 2、安装调试方案（包含安装步骤、安装标准、调试内容、调试方法、调试步骤技术资料准备、人员及调试物资准备等）。 3、供货进度方案（包含总体时间安排、关键节点时间划分等）。 4、保障措施（包含设备供应保障措施、物流运输保障措施、运输过程中运输风险保障措施等）。 ①投标人针对本项目提出的施工组织方案措施完整、全面、具体、详细，针对性强，可行性强的得12分； ②投标人针对本项目提出的施工组织方案措施基本完整，具有较强的针对性和可行性的得6分； ③投标人针对本项目提出的施工组织方案措施基本完整，具有简单的针对性和可行性但实施力度较弱的得3分； ④投标人针对本项目提出的施工组织方案措施有缺漏，缺乏针对性以及可行性得1分； ⑤投标人针对本项目提出的施工组织方案措施粗略且不合理，不具有针对性以及可行性得0分。 |
|  | 专业人员 资质 | 4分 | 1、投标人拟派本项目技术负责人： ①高级职称得1分，中级职称证书的得0.5分； ②有机电工程专业一级建造师注册证书的得1分、二级建造师注册证书得0.5分。 2、投标人驻本项目的售后服务负责人（1人）: 具有机电工程相关专业高级职称证书得1分，中级职称证书的得0.5分、初级职称证书得0.3分； 3、具有特种设备检验检测人员执业注册证得1分 (投标文件中提供资格证书复印件，同时须提供上述人员在本单位近一年的社保证明，否则不得分）。 |
|  | 质量管理体系 | 4分 | 投标人具有并提供：《国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台》可查询的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO 13485医疗器械质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T50430质量体系认证证书、GB/T29490知识产权管理体系认证证书、GB/T27922售后服务认证证书、信息安全管理体系认证证书，每项0.5分，满分4分。 注：以上认证证书的认证范围均应同时包括医用中心吸引系统、医用中心供氧系统否则不予计分，（提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图，否则不计分。） |
| 商务 部分 （20分） | 企业实力 | 2分 | 投标人获得国家级行政主管部门“专精特新小巨人”称号的得2分，投标人获得省级行政主管部门“专精特新小巨人”称号的得1分； （投标文件中提供证书复印件） |
|  | 业绩情况 | 2分 | 根据投标人2020年以来医用气体系统同类项目销售业绩，每个合格项目以签订合同的时间为准，计1分，最多计2分。 ## （业绩合同必须是与医院用户单位签订，与经销商签订的无效。投标文件中提供中标通知书及销售合同复印件）评审依据：①中标通知书；②采购合同（有效合同关键页， 能体现双方单位名称、合同期限、签章页）；③发票；④验收资料（须体现项目已通过业主单位最终验收时间）必须同时提供①②③④项证明材料，否则不计分。 |
|  | 售后服务 | 16分 | 1、售后服务方案（10分）： 1.1根据投标人提供的售后服务方案进行评分，内容包括但不限于： 1.故障排除能力及响应时间； 2.产品维护方案；3.售后服务保证措施及承诺；4.质保期后服务承诺等； ①售后服务方案内容完善、合理可行、优于项目需求，针对性强的得8分； ②售后服务方案内容基本完整、合理、满足项目需求，有一定的针对性的得5分； ③售后服务方案内容有部分缺漏，基本满足项目需求，针对性欠缺的得3分； ④售后服务方案内容缺漏严重，难以满足项目需求，没有针对性的得1分； ⑤每有一项未提供的得0分。 1.2投标人具备优质的医疗设备维护及保养能力，取得设备维护保养服务认证证书计1分。 （提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图，否则不计分。 2、应急预案的具体处理措施（6分） 2.1根据投标人提供的应急事件措施进行综合评审：内容包括但不限于： 1.应急事件分级处理流程，应急资源备件保障；2.应急预案事件的具体处理措施. ①投标文件中提供的应急预案措施方案考虑全面，针对性强，针对本项目特点能提出切实可行解决方案、合理可行的得4分； ②投标文件中提供的应急预案措施方案考虑较为全面，针对性较强，针对本项目特点能提出可行解决方案、基本合理可行的得2分； ③投标文件中提供的应急预案措施方案编制合理但不够全面，欠缺针对性，针对本项目服务特点能提出相应解决方案的得1分； ④投标文件中提供的应急预案措施方案不合理，提出的解决方案不合理、不可行的得0分。 2.2投标人具有有效的应急预案管理能力评价认证证书计1分（注：提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图，否则不计分）。 |

备注：对投标人所提供的技术、商务证明材料，若发现有弄虚作假行为，一律取消其中标资格，并依法进行处理。